## Synthèse des Offres
Synthèse des offres lot électricité
RECAPITULATIF ELECTRICITE COMPLEXE SPORTIF
A.1 | Remplacement de l'éclairage salle de tennis 1 et 2 | Ens | 1 | 44
A.2 | Remplacement de l'éclairage Dojo | Ens | 1 | 26
A.3 | Remplacement de l'éclairage salle de Gymnastique | Ens | 1 | 28
A.4 | Remplacement de l'éclairage salle de Tennis de table | Ens | 1 | 34
A.5 | Remplacement de l'éclairage des autres locaux | Ens | 1 | 65
A.6 | Divers | Ens | 1 | 8
A.7 | Levées des réserves bureau de contrôle | Ens | 1 | 9
| TOTAL €HT Complexe sportif |  |  | 214
RECAPITULATIF ELECTRICITE SALLE OMNISPORT
B.1 | Remplacement de l'éclairage | Ens | 1 | 76
B.2 | Levées des réserves bureau de contrôle | Ens | 1 | 3
| TOTAL €HT Complexe sportif |  |  | 79
RECAPITULATIF ELECTRICITE SALLE DU PIN
C.1 | Remplacement de l'éclairage | Ens | 1 | 46
C.2 | Levées des réserves bureau de contrôle | Ens | 1 | 8
| TOTAL €HT Salle du Pin |  |  | 54
RECAPITULATIF ELECTRICITE VESTIAIRES DU PIN
D.1 | Remplacement de l'éclairage | Ens | 1 | 18
D.2 | Levées des réserves bureau de contrôle | Ens | 1 | 5
| TOTAL €HT Vestiaires du Pin |  |  | 23
RECAPITULATIF ELECTRICITE SALLE TENNIS MURIER
E.1 | Remplacement de l'éclairage | Ens | 1 | 24
E.2 | Levées des réserves bureau de contrôle | Ens | 1 | 6
| TOTAL €HT Vestiaires du Pin |  |  | 30
| TOTAL €HT |  |  | 400
| TVA |  |  | 80
| TOTAL €TTC |  |  | 480

## A- Complexe Sportif
N° | Désignation | Uté | Qté | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
A | ELECTRICITE COMPLEXE SPORTIF
A.1 | Remplacement de l'éclairage salle de tennis 1 et 2
A.1.1 | TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DE CONSIGNATION
| Repérage des installations | Ens | 1 | 1 | 1
Neutralisation et consignation des circuits
A.1.2 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Dépose des équipements électriques courants forts et faibles | Ens | 1 | 1 | 1
A.1.3 | DEVOIEMENT CABLES EXISTANTS
| Boites de jonction | Ens | 1 | 1 | 1
| Prolongation des câbles d’alimentations | Ens | 1 | 1 | 1
A.1.4 | ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR
| Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED en ligne continu y compris accesoires de fixation et grille de protection | U | 40 | 1 | 40
| Sous-total A.1 | Ens | 1 |  | 44
A.2 | Remplacement de l'éclairage Dojo
A.2.1 | TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DE CONSIGNATION
| Repérage des installations | Ens | 1 | 1 | 1
Neutralisation et consignation des circuits
A.2.2 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Dépose des équipements électriques courants forts et faibles | Ens | 1 | 1 | 1
| Montage et démontage d'échaffaudage | Ens | 1 | 1 | 1
| Protection du sol sportif | Ens | 1 | 1 | 1
A.2.3 | DEVOIEMENT CABLES EXISTANTS
| Boites de jonction | Ens | 1 | 1 | 1
| Prolongation des câbles d’alimentations | Ens | 1 | 1 | 1
A.2.4 | ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR
| Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED en ligne continu y compris accesoires de fixation | U | 20 | 1 | 20
| Sous-total A.2 | Ens | 1 |  | 26
A.3 | Remplacement de l'éclairage salle de Gymnastique
A.3.1 | TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DE CONSIGNATION
Repérage des installations
| Neutralisation et consignation des circuits | Ens | 1 | 1 | 1
A.3.2 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Dépose des équipements électriques courants forts et faibles | Ens | 1 | 1 | 1
A.3.3 | DEVOIEMENT CABLES EXISTANTS
| Boites de jonction | Ens | 1 | 1 | 1
| Prolongation des câbles d’alimentations | Ens | 1 | 1 | 1
A.3.4 | ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR
| Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED en ligne continu y compris accesoires de fixation | U | 24 | 1 | 24
| Sous-total A.3 | Ens | 1 |  | 28
A.4 | Remplacement de l'éclairage salle de Tennis de table
A.4.1 | TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DE CONSIGNATION
| Repérage des installations | Ens | 1 | 1 | 1
Neutralisation et consignation des circuits
A.4.2 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Dépose des équipements électriques courants forts et faibles | Ens | 1 | 1 | 1
A.4.3 | DEVOIEMENT CABLES EXISTANTS
| Boites de jonction | Ens | 1 | 1 | 1
| Prolongation des câbles d’alimentations | Ens | 1 | 1 | 1
A.4.4 | ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR
| Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED en ligne continu y compris accesoires de fixation | U | 30 | 1 | 30
| Sous-total A.4 | Ens | 1 |  | 34
A.5 | Remplacement de l'éclairage des autres locaux
A.5.1 | Hall d'entrée
| Dépose et remplacement de luminaire encastré 600x600 par des pavés LED | U | 10 | 1 | 10
| Dépose et remplacement de luminaire saillie 2x58W par des étanches LED saillie | U | 17 | 1 | 17
| Sous-total A.5.1 | Ens | 1 |  | 27
A.5.2 | Salle de réunion 1
| Dépose et remplacement de luminaire saillie 2x58W par des étanches LED saillie | U | 6 | 1 | 6
| Mise en place d'un détecteur de présence pour l'allumage | U | 1 | 1 | 1
| Sous-total A.5.2 | Ens | 1 |  | 7
A.5.3 | Salle de réunion 2
| Dépose et remplacement de luminaire saillie 2x36W par des étanches LED saillie | U | 3 | 1 | 3
| Mise en place d'un détecteur de présence pour l'allumage | U | 1 | 1 | 1
| Sous-total A.5.3 | Ens | 1 |  | 4
A.5.4 | Local associatif
| Dépose et remplacement de luminaire saillie 1x36W par des étanches LED saillie | U | 2 | 1 | 2
| Mise en place d'un détecteur de présence pour l'allumage | U | 1 | 1 | 1
| Sous-total A.5.4 | ens | 1 |  | 3
A.5.5 | Vestiaires, sanitaires et circulation DOJO / TENNIS
| Dépose et remplacement de luminaire encastré 600x600 par des pavés LED | u | 6 | 1 | 6
| Dépose et remplacement de luminaire saillie 2x36W par des étanches LED saillie | u | 5 | 1 | 5
| Sous-total A.5.5 | Ens | 1 |  | 11
A.5.6 | Vestiaires, sanitaires et circulation TENNIS DE TABLE / GYM
| Dépose et remplacement de luminaire encastré 600x600 par des pavés LED | u | 10 | 1 | 10
| Dépose et remplacement de luminaire saillie 2x36W par des étanches LED saillie | u | 3 | 1 | 3
| Sous-total A.5.6 | Ens | 1 |  | 13
| Sous-total A.5 | Ens | 1 |  | 65
A.6 | Divers
A.6.1 | SKYDOME
| Fourniture et pose de contact d'ouverture sur l'ouvrant du skydôme | u | 2 | 1 | 2
| Fourniture, pose et raccordement d'un buzzer d'alerte | u | 2 | 1 | 2
| Câblage et canalisations de l'ensemble | u | 2 | 1 | 2
| Ouverture et fermeture des faux plafond pour le passage de l'ensemble des canalisations | u | 2 | 1 | 2
| Sous-total A.6 | Ens | 1 |  | 8
A.7 | Levées des réserves bureau de contrôle
A.7.1 | Ensemble d'appareillage BT TGBT (BUREAU ACCUEIL RDC)
| *1 - Pouvoir de coupure des protections - Remplacement de la protection "ECL EXT ENTREE" par un disjoncteur ayant un pouvoir de coupure adapté | u | 1 | 1 | 1
| *2 - Pdc de la protection du circuit ext ecl+pc coté terrain de foot - Remplacement de la protection par un disjoncteur ayant un pouvoir de coupure adapté | u | 1 | 1 | 1
A.7.2 | Ensemble d'appareillage BT COFFRET SALLE DE JUDO
| *3 - Etat de l'enveloppe -Dégradation mécanique de l'enveloppe (Non visible sur site) | u |  | Pour mémoire
| *4 - Coffret électrique - Coffret à maintenir fermé à clef | u |  | Pour mémoire
A.7.3 | Ensemble d'appareillage BT COFFRET SALLE DE GYM
| *5 - Etat de l'enveloppe - Coffret à maintenir fermé à clef | u |  | Pour mémoire
A.7.4 | Ensemble d'appareillage BT COFFRET SALLE DE PING-PONG
| *6 - Etat de l'enveloppe - Coffret à maintenir fermé à clef | u |  | Pour mémoire
A.7.5 | Ensemble d'appareillage BT COFFRET SALLE DE TENNIS
| *7 - Etat de l'enveloppe - Coffret à maintenir fermé à clef | u |  | Pour mémoire
| *8 - Raccordement des conducteurs PE - Mise à la terre de la porte de l'armoire du coffret | u | 1 | 1 | 1
A.7.6 | Matériels BT HALL D'ENTREE + TOILETTE
| *9 - Eclairages fixes classe I - La dépose de l'ensemble des appliques est prévue être réalisée par la maîtrise d'ouvrage | u |  | Pour mémoire
| *10 - Essais des blocs d'éclairage de sécurité - Remplacement de blocs de sécurité défectueux | u | 5 | 1 | 5
A.7.7 | Installation examinée
| 1 - Accès réservé aux personnes qualifiées - Coffret à maintenir fermé à clef | u |  | Pour mémoire
| 2 - Existance de moyens d'extinction adaptés aux risques électriques - Fourniture d'un extincteur par la maîtrise d'ouvrage | u |  | Pour mémoire
| 3 - Eclairage de sécurité par l'installation fixe et par BAPI - Fourniture et pose d'un blocs d'éclairage de sécurité et d'un BAPI | u | 1 | 1 | 1
| 4 - Consignation dans le registre de sécurité des essais mensuels et semestriels réalisés - Les consignation dans le registre sont à la charge de la maîtrise d'ouvrage |  |  | Pour mémoire
| Sous-total A.7 | Ens |  |  | 9
N° | Désignation | Uté | Qté | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
| Total devis H.T |  |  |  | 214
| T.V.A. 20,00% |  |  |  | 42.8
| Total T.T.C. |  |  |  | 256.8
Pour le remplacement des éclairages principaux des aires de jeux, les quantités sont données à titre indicatif et pourront être modifiées par le soumissionnaire en fonction du résultat des études d'éclairements. Il faudra veiller en cas de modification à modifier également le tableau Excel d'estimation des gains de consommation.

## B- Salle Omnisport
N° | Désignation | Uté | Qté | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
B | ELECTRICITE OMNISPORT
B.1 | Remplacement de l'éclairage
B.1.1 | TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DE CONSIGNATION
| Repérage des installations | Ens | 1 | 1 | 1
Neutralisation et consignation des circuits
B.1.2 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Dépose des équipements électriques courants forts et faibles | Ens | 1 | 1 | 1
B.1.3 | DEVOIEMENT CABLES EXISTANTS
| Boites de jonction | Ens | 1 | 1 | 1
| Prolongation des câbles d’alimentations | Ens | 1 | 1 | 1
B.1.4 | ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR
| Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED en ligne continu y compris accesoires de fixation et grille de protection | U | 42 | 1 | 42
| Fourniture, pose et raccordement de hublot LED en remplacement des existants | U | 25 | 1 | 25
| Mise en place d'un détecteur de présence pour l'allumage (douches x 2 - vestiaires x 2 - Entrée) | U | 5 | 1 | 5
| Sous-total B.1 | Ens | 1 |  | 76
B.2 | Levées des réserves bureau de contrôle
B.2.1 | DISPOSITIONS GENERALES
| *1 - Ensemble du bâtiment - Reprise du branchement de polarité de l'ensemble des blocs de secours installer y compris essais | Ens | 1 | 1 | 1
B.2.2 | ENSEMBLE D'APPAREILLAGE BT TABLEAU GENERAL
| *2 - Etat de l'enveloppe - Coffret à maintenir fermé à clef | Ens |  | Pour mémoire
B.2.3 | MATÉRIEL BT ENSEMBLE DES LOCAUX
| *3 - Eclairages fixes classe I - Réalisation de mise à la terre sur l'ensemble des supports des 6 dalles led dans l'entrée | Ens | 1 | 1 | 1
| *4 - Eclairages fixes classe II - Remplacement d'un hublot détérioré par un hublot LED 20W IP65 IK10 classe II |  | 1 | 1 | 1
| Sous-total B.2 | Ens | 1 |  | 3
| Total devis H.T |  |  |  | 79
| T.V.A. 20,00% |  |  |  | 15.8
| Total T.T.C. |  |  |  | 94.8
Pour le remplacement des éclairages principaux des aires de jeux, les quantités sont données à titre indicatif et pourront être modifiées par le soumissionnaire en fonction du résultat des études d'éclairements. Il faudra veiller en cas de modification à modifier également le tableau Excel d'estimation des gains de consommation.

## C -Salle de pin et D-vestiaires
N° | Désignation | Uté | Qté | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
C | ELECTRICITE SALLE DU PIN
C.1 | Remplacement de l'éclairage
C.1.1 | TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DE CONSIGNATION
| Repérage des installations | Ens | 1 | 1 | 1
Neutralisation et consignation des circuits
C.1.2 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Dépose des équipements électriques courants forts et faibles | Ens | 1 | 1 | 1
C.1.3 | DEVOIEMENT CABLES EXISTANTS
| Boites de jonction | Ens | 1 | 1 | 1
| Prolongation des câbles d’alimentations | Ens | 1 | 1 | 1
C.1.4 | ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR
| Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED individuel y compris accesoires de fixation et grille de protection | U | 20 | 1 | 20
| Fourniture, pose et raccordement de hublot LED en remplacement des existants | U | 17 | 1 | 17
| Fourniture, pose et raccordement de hublot LED à détection intégré en remplacement des existants | U | 2 | 1 | 2
| Fourniture, pose et raccordement de luminaire étanche LED L:1.20ml en remplacement d'existant | U | 1 | 1 | 1
| Mise en place d'un détecteur de présence pour l'allumage (vestiaires x 2) | U | 2 | 1 | 2
| Sous-total C.1 | Ens | 1 |  | 46
C.2 | Levées des réserves bureau de contrôle
C.2.1 | DISPOSITIONS GENERALES
| *1 - Ensemble des dégagements - Remplacement de la télécommande de blocs de secours y compris essais | Ens | 1 | 1 | 1
C.2.2 | ENSEMBLE D'APPAREILLAGE BT TGBT
| *2 - Etat de l'enveloppe - Mise en place de plastron d'obturation manquant sur l'armoire | Ens | 1 | 1 | 1
| *3 - Dispositif DR du circuit PC LOCAL MICHELLE - Déplacement de la protection existante sous l'interrupteur différentiel existant 30mA | Ens | 1 | 1 | 1
C.2.3 | MATÉRIEL BT VESTIAIRES
| *4 - Essais des blocs d'éclairage de sécurité - Remplacement d'un blocs d'éclairage de sécurité dans les vestiaires | Ens | 2 | 1 | 2
| *5 - PC dans des locaux autres que bureaux - Remplacement d'une prise de courant étanche saillie dans les toilettes | Ens | 1 | 1 | 1
| *6 - PC dans des locaux autres que bureaux - Remplacement d'une prise de courant étanche saillie dans les vestiaires garçons | Ens | 1 | 1 | 1
C.2.4 | MATERIELS BT GYMNASE
| *7 - Essais des blocs d'éclairage de sécurité - Remplacement d'un blocs d'éclairage de sécurité dans les vestiaires | Ens | 1 | 1 | 1
| Sous-total C.2 | Ens | 1 |  | 8
| Total devis H.T |  |  |  | 54
| T.V.A. 20,00% |  |  |  | 10.8
| Total T.T.C. |  |  |  | 64.8
N° | Désignation | Uté | Qté | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
D | ELECTRICITE VESTIAIRE DU PIN
D.1 | Remplacement de l'éclairage
D.1.1 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Dépose des équipements électriques courants forts et faibles | Ens | 1 | 1 | 1
D.1.2 | ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR
| Fourniture, pose et raccordement de hublot LED en remplacement des existants | U | 17 | 1 | 17
| Sous-total D.1 | Ens | 1 |  | 18
D.2 | Levées des réserves bureau de contrôle
D.2.1 | PRISE DE TERRE DES MASSES BT
| *1 - Liaisons équipotentielles - Raccordement de façon durable du conducteur de terre principale sur réseaux de tuyaux existant | Ens | 1 | 1 | 1
D.2.2 | ENSEMBLE D'APPAREILLAGE BT TGBT
| *2 - Etat de l'enveloppe - Mise en place de plastron d'obturation manquant sur l'armoire | Ens | 1 | 1 | 1
D.2.3 | MATÉRIELS BT TOILETTES EXTERIEUR
| *3 - Eclairages fixes de classe II - Remplacement d'un hublot détérioré par un hublot LED 20W IP65 IK10 classe II | U | 1 | 1 | 1
| *4 - Eclairages fixes de classe II - Mise en place des conducteurs apparant sous boite de dérivation | Ens | 1 | 1 | 1
D.2.4 | Matériels BT VESTIAIRE ARBITRE
| *5 - Matériels BT VESTIAIRE ARBITRE - Mise à la terre des faux plafonds et canalisations existantes | Ens | 1 | 1 | 1
D.2.5 | ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
| *6 - Absence de fiches multiples et disposition de PC pour réduire le plus possiblela longueur des canalisations mobiles - Supression des triplètes par la maîtrise d'ouvrage |  |  | pour mémoire
| Sous-total D.2 | Ens | 1 |  | 5
| Total devis H.T |  |  |  | 23
| T.V.A. 20,00% |  |  |  | 4.6
| Total T.T.C. |  |  |  | 27.6
Pour le remplacement des éclairages principaux des aires de jeux, les quantités sont données à titre indicatif et pourront être modifiées par le soumissionnaire en fonction du résultat des études d'éclairements. Il faudra veiller en cas de modification à modifier également le tableau Excel d'estimation des gains de consommation.

## E -Salle de Tennis du Mûrier
N° | Désignation | Uté | Qté | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
E | ELECTRICITE
E.1 | Remplacement de l'éclairage
E.1.1 | TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DE CONSIGNATION
| Repérage des installations | Ens | 1 | 1 | 1
Neutralisation et consignation des circuits
E.1.2 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Dépose des équipements électriques courants forts et faibles | Ens | 1 | 1 | 1
E.1.3 | DEVOIEMENT CABLES EXISTANTS
| Boites de jonction | Ens | 1 | 1 | 1
| Prolongation des câbles d’alimentations | Ens | 1 | 1 | 1
E.1.4 | ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR
| Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED en ligne continu y compris accesoires de fixation et grille de protection | U | 20 | 1 | 20
| Sous-total E.1 | Ens | 1 |  | 24
E.2 | Levées des réserves bureau de contrôle
E.2.1 | Ensemble d'appareillage BT COFFRET TENNIS COUVERT
| *1 - Etat de l'enveloppe - Coffret à maintenir fermé à clef | Ens |  | Pour mémoire
| *2 - Etat de l'enveloppe - Fourniture et pose d'une porte et d'une serrure pour Coffret électrique au dessus de l'armoire | Ens | 1 | 1 | 1
| *3 - Contact direct - Reprise du conducteur cuivre visiblesur le bouton de la porte | Ens | 1 | 1 | 1
E.2.2 | Matériels BT TENNIS COUVERT
| *4 - Eclairages fixes classe II - Remplacement d'un hublot détérioré par un hublot LED 20W IP65 | Ens | 1 | 1 | 1
IK10 classe II
| *5 - Essais des blocs d'éclairage de sécurité - Reprise du raccordement des blocs en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal y compris essais | Ens | 1 | 1 | 1
| *6 - PC dans des locaux autres que bureaux - Remplacement d'une prise de courant étanche saillie | Ens | 1 | 1 | 1
| *7 - PC dans des locaux autres que bureaux - Reprise de la continuité de terre sur prise existante | Ens | 1 | 1 | 1
E.2.3 | Etablissement recevant du public
| *8 - Canalisations mobiles ne faisant pas obstacle à la circulation du Public - Accessibilité des coffret au public à maintenir fermé à clef | Ens |  | Pour mémoire
| *9 -Eclairage de sécurité d'évacuation - Observations relatives à l'éclairage de sécurité mentionnées dans le rapport du code du travail | Ens | SO
| Sous-total E.2 | Ens | 1 |  | 6
| Total devis H.T |  |  |  | 30
| T.V.A. 20,00% |  |  |  | 6
| Total T.T.C. |  |  |  | 36
Pour le remplacement des éclairages principaux des aires de jeux, les quantités sont données à titre indicatif et pourront être modifiées par le soumissionnaire en fonction du résultat des études d'éclairements. Il faudra veiller en cas de modification à modifier également le tableau Excel d'estimation des gains de consommation.