## Synthèse
Synthèse Lot plomberie Chauffage salle Omnisport
1) | REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE (Réseaux et coffret - Chaufferie collective) | 19
2) | AEROTHERMES ET RESEAUX | 137
3) | PRODUCTION ECS | 8
| TOTAL €HT avec Option | 164
| TVA | 32.8
| TOTAL €TTC | 196.8

## Chaudière
SALLE OMNISPORT
Désignation | Q | PU | Montant H.T.
PRE-ESTIMATION DES BESOINS EN EAU CHAUDE CHAUFFAGE (PRODUCTION COLLECTIVE CHAUFFAGE UNIQUEMENT)
RESEAUX ET COFFRETS
DEPOSE
Neutralisation et dépose du réseau chaufferie y compris chaudière, fumisterie et ballon existant | 1 | 1 | 1
Distribution gaz
Canalisation aérienne
Canalisations, assemblage, peinture, étiquettes de signalisation | 1 | 1 | 1
Coupure gaz Chaufferie (la porte de la chaufferie donne sur l'extérieur)
Comprend la fourniture et la pose :
- D'une vanne de barrage type 1/4 de tour
- D'un coffret de couleur rouge RAL 3000 fourni et posé en saillie
- D'une plaque signalétique rouge portant la mention suivante: "COUPURE GAZ CHAUFFERIE"
- D'un dispositif anti-micro-coupure
- Protection mécanique | 1 | 1 | 1
Alimentation gaz Chaudière
Comprend la fourniture et la pose :
- De l'alimentation en gaz de la chaudière en tube acier
Canalisations, assemblage, peinture, étiquettes de signalisation
Il sera mis en place sur l’alimentation gaz de la chaudière :
- Un filtre gaz nf
- Un détendeur 300/20 mbar
- Un manomètre
- Une vanne d’arrêt manuel
- Une vanne de purge raccordée à l’air libre
Alimentation gaz : Chaufferie | 1 | 1 | 1
Essais et mise en service
mise en service | 1 | 1 | 1
Certificat et conformité
Comprend la founiture :
- D'un certificat QUALIGAZ.
Avant le démarrage des travaux :
- Les plans des canalisations gaz pour accord,Maître d' Oeuvre et grdf
- Une attestation de braseur.
- Une homologation de soudeur oxy-acétylénique. Après les travaux :
- Une attestation d’achèvement des travaux. Un certificat de conformité modèle 1. | 1 | 1 | 1
CHAUFFERIE COLLECTIVE
Description des chaudière
- 1 Chaudière de type atlantic VARMAX 225 20 mb
Equipement chaudière
Chaudière y compris équipement dont kit de neutralisation | 1 | 1 | 1
Evacuation des fumées
Conduit standard modulaire
Conduit de fumée y compris carneau | 1 | 1 | 1
Circuits en chaufferie
Circuit primaire
Comprend la fourniture et la pose :
- D'un collecteur Aller et Retour y compris
> Un purgeur automatique en point haut
> Soupape de sécurité 6 bars avec évacuation raccordée à l’évacuation générale de la chaufferie (en point haut) y compris réseau en acier noir peint de 2 couches d'antirouille d'évacuation jusqu'au siphon
> En points bas, un robinet de vidange à fermeture manuelle étanche. Il sera placé en dessous ce robinet, un entonnoir raccordé au réseau général d’évacuation
> Thermomètre à lecture rapide en partie supérieure
- De la peinture anti-rouille.
- de calorifuge en autopack revêtement PVC
- Des piquages radiateurs/aérothermes
- Des vannes d'isolements et d'équilibrage.
Collecteur Aller et Retour et accessoires y compris vannes de réglage sur retour chaudière | 1 | 1 | 1
Circuits secondaires
Pompes sur réseaux
Comprend la fourniture et la pose :
- D'une pompe chauffage radiateur jumelée de type MAGNA 3D de chez GRUNDFOS avec :
o Filtre en aval de la pompe
o Raccordements par manchons souples
o Thermomètres à cadran sur tous les piquages (aller comme retour)
- D'une pompe chauffage aérothermes jumelée de type MAGNA 3D de chez GRUNDFOS avec :
o Filtre en aval de la pompe
o Raccordements par manchons souples
o Thermomètres à cadran sur tous les piquages (aller comme retour) | 1 | 1 | 1
Vidange
Comprend la fourniture et la pose :
- De vannes de vidange en point bas y compris réseau en acier noir peint de 2 couches d'antirouille jusqu'au puisard du local chaufferie
Vannes de vidange et réseau | 1 | 1 | 1
Tuyauterie et Robinetteries
Comprend la fourniture et le pose :
- De la distribution de la chaufferie en tube acier noir y compris 2 couches de peinture antirouille.
- Du calorifuge de la chaufferie réalisé en AUTOPACK.
- Des étiquettes pour le repérage des réseaux
Tuyauterie et robinetteries
Sur chaque départ chauffage: un départ aérothermes et un départ radiateurs
- Des vannes d'arrêts,
- Des vannes d'équilibrage y compris équilibrage
- D'une vanne 3 voies sur le depart radiateur seulement
- Des sondes de température sur 2 departs (radiateur et aérothermes)
- Filtres à tamis
- Manchons antivibratoires | 1 | 1 | 1
Thermomètre et autres accessoires
Comprend la fourniture et la pose :
- Thermomètres à plongeur à alcool de haute précision avec doigts de gants
- Manomètre, équipés d’un robinet de contrôle à cadran
Thermomètre, manomètre | 1 | 1 | 1
Raccordement en eau avec accessoires
Comprend la fourniture et la pose :
- Du raccordement en eau froide sanitaire pour le remplissage de l'installation de chauffage y compris :
> De la distribution réalisé en tube cuivre écroui
> De l'isolation type ARMAFLEX
> De deux vannes d'isolements
> D'un filtre à tamis
> D'un compteur d'eau
> D'un disconnecteur hydraulique type B.A.
- Du raccordement du disconnecteur B.A. aux eau usées sur l'attente laissée
Raccordement en eau froide | 1 | 1 | 1
Expansion chauffage et équipement de protection
Comprend la fourniture et le pose :
- D'un vase d'expansion type de chez Pneumatex
- D'un ensemble type Zeparo ref : ZUKM40 (séparateur d'air et de boues à action magnétique)
Vase d'expansion et ensemble type Zeparo | 1 | 1 | 1
Traitement eau et remplisssage
produit de traitement | 1 | 1 | 1
Régulation
Automates
Sonde extérieure, Sondes de température, Pressostat manque d'eau, Aquastat de sécurité,
Régulateurs + modules entrées sorties
Ensemble régulation Câblage + raccordement Ensemble câblage | 1 | 1 | 1
Electricité et armoire électrique
- 1 Armoire électrique type ATLANTIC de marque LEGRAND équipée de :
> 1 Interrupteur général
> Ensemble des protections chaudière gaz
> Ensemble asservissement
> Contacteurs
> Transformateur
> Commandes marche/arret en façade avec repérage par étiquette gravée
> Voyant lumineux marche/arret & défaut en façade avec repérage par étiquette gravée
> Bouton test des voyants
> Pochette plans
Armoire y compris cablage | 1 | 1 | 1
Ventilation chaufferie
Ventilation basse par ouverture en paroi
Ventilation haute par conduit Conduit simple paroi inox Acoustique
Comprend la fourniture et la pose :
- D'un conduit de ventilation haute simple paroi de marque POUJOULAT
Nota : pas de grille basse
Conduit de ventilation haute chaufferie | 1 | 1 | 1
Total CHAUFFERIE COLLECTIVE |  |  | 19
TVA |  |  | 3.8
Total €TTC |  |  | 22.8

## Chauffage Aerothermes
SALLE OMNISPORT
AEROTHERME ET RESEAUX
Désignation | Q | PU | Montant H.T.
Hypothèse: nous conservons les radiateurs existants dans la grande salle:
au vu des puissances des aérothermes ceux-ci pourront être isolés
Les radiateurs vestiaires et hall sont conservés
Dépose des 2 batteries de la grande salle et des 2 aérothermes des vestiaires
Vidange et dépose | 1 | 1 | 1
Réseaux chauffage à partir des 2 arrivées existantes des 2 batteries de la grande salle
Réseau en acier pour alimentation des 4 aérothermes | 120 | 1 | 120
- Calorifuge réseaux ( pour mémoire réseaux en apparent ) Peinture et carrotage | 1 | 1 | 1
Purge d'air | 1 | 1 | 1
Vanne d'équilibrage | 4 | 1 | 4
Aérothermes
Dans la grande salle: Aérothermes eau chaude type marque SEET AE 5553H d'une puissance de 46,2 kw à régime d'eau 80/60 air à 15 degrés y compris console, kit hydraulique , interrupteur sectionnable | 4 | 1 | 4
boitier de commande 1 zone multiconsigne pour raccordement centralisé pour les 4 aérothermes avec thermostat multiconsigne programmable | 1 | 1 | 1
Dans les vestiaires: Ventilo-convecteur type SV63 M eau chaude d'une puissance de 13,0/12/9,7kw à régime d'eau 70/60 à régime d'eau 80/60 air à 20 degrés y compris carrosserie blanche, kit hydraulique ,boitier de commande et thermostat | 2 | 1 | 2
boitier de commande avec vitesse auto pour les 2 aérothermes avec thermostat multiconsigne programmable | 2 | 1 | 2
Mise en service et réglage
Remplissage , purge et mise en service | 1 | 1 | 1
|  | TOTAL AEROTHERME ET RESEAU SALLE OMNISPORT €HT | 137
|  | TVA | 27.4
|  | TOTAL €TTC | 164.4

## ECS
SALLE OMNISPORT
Désignation | Q | PU | Montant H.T.
RESEAUX DE DISTRIBUTION DANS LE BATIMENT Préconisation d'une production d'eau chaude sanitaire dans chaque douche (2) à partir d'un ballon de 200 litres (soit 2 unités)
Hypothèse: Nous alimenterons les ballons d'eau froide à partir d'un piquage sur arrivée d'eau froide vestiaire
Nous conserverons les mitigeurs existants
NB: seul les douches usagers sont prévues alimentées en eau chaude
Dépose réseaux existants
Vidange et dépose des réseaux ECS non utilisés (en particulier une partie du réseau douche actuel) | 1 | 1 | 1
Réseaux
Réseaux des sanitaires entre le ballon ECS et le mitigeur y compris alimentation en eau froide du ballon et accessoires | 2 | 1 | 2
Ballon de 200 litres y compris groupes de sécurité et raccordement EU | 2 | 1 | 2
Raccordement électriques des 2 ballons y compris protections | 2 | 1 | 2
Sous-total Réseaux
Nettoyage des réseaux Nettoyage complet des réseaux nettoyage et désinfection | 1 | 1 | 1
Total RESEAUX DE DISTRIBUTION DANS LE BATIMENT |  |  | 8
TVA |  |  | 1.6
Total €TTC |  |  | 9.6